## csr_s5255
Grouping | Key_Tests | File_Name | Category | Control_Mode | Init_Strategy | Init_Fault_MVA | Init_Fault_X_on_R | Init_Vref_pu | Init_Vpoc_pu | Init_Qpoc_pu | Init_Pwind_MW | Init_Pbess_MW | Fault_Type | Fault_Depth | Fault_Time | Fault_Duration | Post_Fault_Duration | DIR | Vslack_pu | Commands> | Table_Data | Grid_MVA_v | Grid_X2R_v | Vref_pu_v | Vslack_pu_v | Pref_Wind_MW_v | Pref_BESS_MW_v | Enable_Fault_Studies_v | Fault_Strategy_v | Fault_X2R_v | Fault_Type_v | Ures_v | Post_Init_Duration_s | Infinite_Grid_v | Fault_Timing_Signal_t | Fault_Timing_Signal_v
|  | s5255_Fault_Ures_002 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_002"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_003 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_003"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_004 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_004"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_005 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_005"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_006 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_006"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_007 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_007"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_008 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_008"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_009 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_009"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_010 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_010"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_011 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_011"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_012 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_012"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_013 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_013"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_014 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_014"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_015 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_015"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_016 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_016"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_017 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_017"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_018 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_018"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_019 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_019"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_020 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_020"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_021 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_021"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_022 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_022"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_023 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_023"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_024 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_024"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_025 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_025"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_026 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_026"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_027 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_027"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_028 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_028"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_029 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_029"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_030 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_030"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_031 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_031"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_032 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_032"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_033 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_033"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_034 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_034"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_035 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_035"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_036 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_036"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_037 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_037"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_038 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_038"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_039 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_039"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_040 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_040"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_041 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_041"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_042 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_042"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_043 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_043"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_044 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_044"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_045 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_045"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_046 | Balanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_046"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_047 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_047"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_048 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_048"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_049 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_049"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_050 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_050"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_051 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_051"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_052 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_052"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_053 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_053"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_054 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_054"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_055 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_055"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_056 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_056"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_057 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_057"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_058 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_058"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_059 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_059"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_060 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_060"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_061 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_061"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_062 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_062"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_063 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_063"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_064 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_064"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_065 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_065"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_066 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_066"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_067 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_067"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_068 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_068"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_069 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_069"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_070 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_070"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_071 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_071"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_072 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_072"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_073 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_073"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_074 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_074"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_075 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_075"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_076 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_076"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_077 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_077"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_078 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_078"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_079 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_079"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_080 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_080"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_081 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_081"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_082 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_082"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_083 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_083"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_084 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_084"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_085 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_085"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_086 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_086"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_087 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 7 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_087"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.001 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_088 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_088"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.5]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.5 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_089 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_089"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.6 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_090 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_090"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.7]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.7 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_091 | Balanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.43 | 2 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_091"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","ABC2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.8]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.8 | 2.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_092 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_092"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_093 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_093"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_094 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_094"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_095 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_095"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_096 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_096"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_097 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_097"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_098 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_098"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_099 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_099"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_100 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_100"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_101 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_101"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_102 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_102"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_103 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85046 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_103"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.85046 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_104 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_104"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_105 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_105"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_106 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_106"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_107 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_107"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_108 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_108"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_109 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_109"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_110 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_110"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_111 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_111"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_112 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_112"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_113 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_113"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_114 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_114"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_115 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86354 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_115"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.86354 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_116 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_116"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_117 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_117"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_118 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_118"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_119 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_119"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_120 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_120"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_121 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_121"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_122 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_122"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_123 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_123"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_124 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_124"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_125 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_125"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_126 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_126"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_127 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.88328 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_127"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0397 | 0.88328 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_128 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_128"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_129 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_129"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_130 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_130"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_131 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_131"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_132 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_132"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_133 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_133"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_134 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_134"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_135 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_135"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_136 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_136"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_137 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_137"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_138 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_138"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_139 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0365 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_139"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0365 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_140 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_140"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_141 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_141"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_142 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_142"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_143 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_143"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_144 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_144"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_145 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_145"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_146 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_146"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_147 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_147"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_148 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_148"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_149 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_149"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_150 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_150"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_151 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0467 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_151"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0467 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_152 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_152"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_153 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_153"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_154 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_154"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_155 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_155"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_156 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_156"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_157 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_157"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_158 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_158"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_159 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_159"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_160 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_160"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_161 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_161"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_162 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_162"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_163 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0653 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_163"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0375 | 1.0653 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_164 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_164"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_165 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_165"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_166 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_166"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_167 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_167"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_168 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_168"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_169 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_169"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_170 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_170"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_171 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_171"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_172 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_172"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_173 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_173"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_174 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_174"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_175 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2202 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_175"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2202 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_176 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_176"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_177 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_177"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_178 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_178"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_179 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_179"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_180 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_180"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_181 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_181"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_182 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_182"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_183 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_183"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_184 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_184"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_185 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_185"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_186 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_186"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_187 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2285 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_187"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2285 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_188 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_188"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_189 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_189"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_190 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_190"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_191 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_191"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_192 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_192"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_193 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_193"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_194 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_194"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_195 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_195"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_196 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_196"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_197 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_197"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_198 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_198"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_199 | Unbalanced | Droop |  | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2462 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_199"],["Fault Level [MVA]","3000.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 3000 | 5 | 1.0353 | 1.2462 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_200 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_200"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_201 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_201"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_202 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_202"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_203 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_203"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_204 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_204"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_205 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_205"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_206 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_206"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_207 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_207"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_208 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_208"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_209 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_209"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_210 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_210"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_211 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1250 | 0 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.83978 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_211"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.83978 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_212 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_212"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_213 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_213"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_214 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_214"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_215 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_215"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_216 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_216"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_217 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_217"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_218 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_218"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_219 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_219"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_220 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_220"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_221 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_221"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_222 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_222"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_223 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 1050 | 350 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.86153 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_223"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.86153 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_224 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_224"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_225 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_225"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_226 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_226"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_227 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_227"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_228 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_228"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_229 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_229"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_230 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_230"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_231 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_231"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_232 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_232"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_233 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_233"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_234 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_234"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_235 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0397 | 1.025 | 1 | 0 | -350 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 0.85846 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_235"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0250"],["Qpoc [.pu]","1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0397 | 0.85846 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_236 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_236"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_237 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_237"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_238 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_238"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_239 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_239"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_240 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_240"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_241 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_241"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_242 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_242"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_243 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_243"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_244 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_244"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_245 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_245"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_246 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_246"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_247 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1250 | 0 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0548 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_247"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0548 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_248 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_248"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_249 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_249"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_250 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_250"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_251 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_251"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_252 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_252"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_253 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_253"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_254 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_254"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_255 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_255"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_256 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_256"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_257 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_257"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_258 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_258"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_259 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 1050 | 350 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0715 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_259"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0715 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_260 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_260"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_261 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_261"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_262 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_262"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_263 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_263"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_264 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_264"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_265 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_265"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_266 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_266"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_267 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_267"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_268 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_268"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_269 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_269"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_270 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_270"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_271 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | -350 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.0722 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_271"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0375"],["Qpoc [.pu]","0"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0375 | 1.0722 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_272 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_272"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_273 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_273"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_274 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_274"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_275 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_275"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_276 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_276"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_277 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_277"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_278 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_278"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_279 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_279"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_280 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_280"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_281 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_281"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_282 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_282"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_283 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1250 | 0 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2694 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_283"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1250.0"],["Pbess [MW]","0.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2694 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_284 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_284"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_285 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_285"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_286 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_286"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_287 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_287"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_288 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_288"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_289 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_289"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_290 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_290"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_291 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_291"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_292 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_292"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_293 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_293"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_294 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_294"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_295 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 1050 | 350 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2828 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_295"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","1050.0"],["Pbess [MW]","350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2828 | 1050 | 350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_296 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_296"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_297 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_297"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_298 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_298"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_299 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_299"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_300 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 1 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_300"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_301 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_301"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_302 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_302"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_303 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_303"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","A2G"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_304 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 8 | 0.001 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_304"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.001]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.001 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_305 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_305"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.2]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_306 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_306"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.4]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.4 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]
|  | s5255_Fault_Ures_307 | Unbalanced | Droop |  | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.05 | -1 | 0 | -350 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 3 | CSR_S5255 | 1.2858 |  | [["Filename/Int. Ref.","s5255_Fault_Ures_307"],["Fault Level [MVA]","2500.0"],["X2R","5.0"],["Vpoc [.pu]","1.0500"],["Qpoc [.pu]","-1"],["Pwind [MW]","0.0"],["Pbess [MW]","-350.0"],["t=0","steady-state"],["Fault Type","AB"],["Fault Dur.",0.43],["Fault Depth",0.6]] | 2500 | 5 | 1.0353 | 1.2858 | 0 | -350 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 3.93 | 0 | [0, 0.5, 0.9299999999999999] | [0, 1, 0]

## POC
min fault level | 3000